постановление

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№ 70		                                                 от 03.08.2020  г.

Об утверждении Схемы  водоснабжения и                                                          водоотведения  муниципального образования                                                                Терское  сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской            Федерации», Федеральным законом  от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О                           водоснабжении и водоотведении»,  Администрация Терского сельского поселения ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Терское сельское поселение. (Прилагается).

- Признать утратившим силу постановление № 51 от 26.09.2014 г. «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Терское сельское поселение».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации                                                                     И.А. Потапова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Терского сельского поселения

от 03.08.2020  г. № 70

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения  муниципального                    образования  Терского сельского поселения

2020 г.

Ст. Терская

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения.                                                                                                                              2. Общие положения.                                                                                                                            3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства станицы Терской.                             3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса                     станицы Терской .                                                                                                                                3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями            жилищно-коммунального комплекса станицы Терской.                                                                   3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса станицы Терской.                                                                                                           4. Схема водоснабжения и водоотведения станицы Терской.

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.                                                                                  4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.                                                                                                                                                4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.                                                                                     4.1.3. Структура водопотребления.

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.   4.1.5. Перспективная схема водоснабжения.

4.1.6. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды.

4.1.7. Показатели качества воды.

4.1.8. Перспективный баланс водоснабжения.

5. Ожидаемые    результаты     от     реализации   мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения.                                                                                                                                         6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения станицы Терской

| Заказчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация станицы Терской |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация станицы Терской |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения | 2020 – 2030 годы |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и водоотведение и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории станицы Терской. |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц станицы Терской; - реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; - строительство централизованной сети водоотведения; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |

2. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения станицы Терской — документ,                 содержащий  материалы по обоснованию эффективного и безопасного                      функционирования систем          водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в     области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности

1.2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и        водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее      экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии               технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в              соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого        потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей станицы Терской  водоснабжением и водоотведением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения,              используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  станицы Терской;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства станицы Терской.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса                     станицы Терской

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед. | 991 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед. | 1 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 14,1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 14,1 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 3 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 3 |
| 6 | Канализационные сети | км. | - |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 17,6 |
| 8 | Электрические сети | км. | 18,7 |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса станицы Терской

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 1 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 2 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 2 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 1 |
| 5 | Объекты социально – бытового назначения | ед. | 1 |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса станицы Терской

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Терское УКХ», | водоснабжение, водоотведение |
| 2 | районные электрические сети | электроснабжение |
| 3 | филиал ООО «Газпром газораспределения Владикавказ» в Моздокском районе | газоснабжение |

4. Схема водоснабжения и водоотведения станицы Терской

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение станицы Терской осуществляет МУП «Терское УКХ» , которая наделена статусом гарантирующей организации  на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и  включает в себя:

- 3 водозаборных скважин, производительностью 120 куб.м. в сутки;

- 1 водонапорных башен;

- 14,1 км. водопроводных сетей, в том числе: 10,3 км. стальных труб; 3,8 км асбесто-цементных труб.

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром  150-200мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,0– 2,0 м. К зоне централизованного  холодного  водоснабжения относится вся территория станицы Терской. Данные сети - собственность Администрации местного самоуправления Терского сельского поселения  и эксплуатируются на правах хозведения МУП «Терское УКХ». Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2020 год составила 12,5 км.

В связи с тем, что на территории станицы Терской в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса  водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения станицы Терской.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне станицы Терской исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 90 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации станицы Терской не у эксплуатирующей организации - МУП «Терское УКХ» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей, канализации.

| № п/п | Наименование (модель, мощность) | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость | Сведения о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос на скважине ЭЦВ -10-120-100 | - | - | - |
| 2 | Буровая скважина № 1623 | 1983 г | - | - |
| 3 | Насос на скважине марка ЭЦВ -8-25-100 | - | - | - |
| 4 | Скважина № 1-67 | 1974г | - | - |
| 5 | 3 домика на скважинах | 1974г | - | - |
| 6 | Водонапорная башня | 1980г | - | - |
| 7 | Скважина № 1-/02 | 2002г | - | - |
| 8 | Насос на скважине ЭЦВ -6-10-80 | - | - | - |
| 9 | Насос на скважине ЭЦВ-6-10-80 | - | - | - |

4.1.3. Структура водопотребления

| №№ | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 367,9 | 414,70 | 658,03 | 660,05 |
| 2 | Объем воды используемой на собственные нужды | тыс.м3 | 217,06 | 331,72 | 526,33 | 527,99 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 217,06 | 331,72 | 526,33 | 527,99 |
|  | Потери в сетях | тыс.м3 | 150,84 | 82,98 | 133,70 | 132,06 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг: | тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | В том числе населению | тыс.м3 | 215,36 | 330,02 | 524,23 | 526,59 |
|  | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,4 |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При   проектировании  системы   водоснабжения  определяются  требуемые   расход

воды   для   различных   потребителей. Расходование    воды  на  хозяйственно-питьевые      нужды  населения   является    основной   категорией    водопотребления .     Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство     жилой застройки для     станицы Терской  принято следующим:                                                                                                                                         - планируемая    жилая     застройка     на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется             внутренними системами водоснабжения и канализации;                                                                     - существующий   сохраняемый    малоэтажный    жилой    фонд  оборудуется ванными и              местными водонагревателями;                                                                                                                  - новое  индивидуальное  жилищное   строительство   оборудуется ванными и местными водонагревателями;

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| Холодное водоснабжение | 650 | 690 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |  | 740 |

4.1.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения станицы Терской на расчетный срок                                    предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением               существующих и планируемых на данный период объектов капитального                 строительства. Водоснабжение станицы  организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение                                 водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной               деятельности и прироста жилищного строительства.      Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети            необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой   старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной    пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах станицы Терской по эксплуатируемому            водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории станицы сохраняется существующая и, в связи с освоением      новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система             водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений               гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое              водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны       санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны               санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех   водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок      обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с    нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для  нормальной  работы  системы   водоснабжения станицы Терской  планируется:                         - реконструировать   существующие  ВЗУ  заменой   оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;                                               - переложить      изношенные     сети,     сети   недостаточного      диаметра ,     обеспечив               подключение     всей    жилой    застройки  с   установкой   индивидуальных  узлов учета           холодной воды;                                                                                                                                      - создать    системы   технического   водоснабжения   из  поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по строительству и  реконструкции объектов водоснабжения в станице Терской  в срок до 2030 года

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей | Ст. Терская | 2024 | 19,000 |
| Установка водонапорной башни | ул. Мира ст. Терская | 2025 | 4,500 |
| Итого |  |  | 23,500 млн.рублей |

4.1.6. Сведения о

планируемых потерях питьевой воды.

| Наименование источника | Объем тыс.м3 | Объем среднесуточный м3//сут | Лимит по лицензии Год тыс.м3/сут/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Поднято | 587,67 | 7303,71 | 587,6/7303,71 |
| - Потери | 132,08 | 0,36 |  |

Сведения о

фактических  потерях питьевой воды.

| Наименование источника | Объем тыс.м3 | Объем среднесуточный м3//сут | Лимит по лицензии Год тыс.м3/сут/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Поднято | 317 | 3960 | 317/3960 |
| - Потери | 132,08 | 0,36 |  |

    - Качество питьевой воды.

Очистка воды во всех населенных пунктах муниципального образования не осуществляется. В таблицах ниже представлены показатели проб воды из артезианских скважин. Проверка воды проводилась ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» » на предмет соответствия существующих показателей нормативным.

Согласно всем микробиологическим показателям питьевая вода станицы Терской соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

    - Перспективный баланс водоснабжения.

      - Территориальный водный баланс подачи воды.

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

По распределению воды от скважин насосными станциями можно выделить 2 зоны потребления в населенном пункте:

- ст. Терская

- ст. Терская( ул. Мира, Солнечная, Лесная, Октябрьская, Казачья, Озерная).

| № | Наименование статей затрат | Годовое потребление, тыс.м3/год | Средне.суточные, м3/сут. | Макс.суточные К=1,2, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст. Терская | 1715,5 | 4,7 | 5,64 |
| 2 | Ст. Терская (ул. Мира, Солнечная, Лесная, Октябрьская, Казачья, Озерная). | 1423,5 | 3,9 | 4,68 |

      - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

В таблице ниже приведены данные о численности населения и расчетные данные об уровне потребления водных ресурсов на территории Терского сельского поселения по состоянию на 2019 г.

Фактические данные о численности населения и нормы потребления холодной воды.

| Показатели |  | Ед.измерения | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (потребителей) |  |  |  |
| Всего |  | человек | 3645 |
| Малоэтажной застройки (менее 2 этажей) |  | человек | 3645 |
| Нормы потребления воды ХВС |  |  |  |
| Малоэтажной застройки (менее 2 этажей) | л/чел. в сутки |  | 40 |

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры станицы Терской.                                                       2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.                                                       3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.                                           4. Улучшение экологической ситуации на территории станицы Терской                                  5. Создание   благоприятных     условий  для     привлечения    средств      внебюджетных источников   (в том   числе  средств   частных  инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с   целью  финансирования  проектов   модернизации  и  строительства объектов водоснабжения и водоотведения.                                                                                                        6. Обеспечение    сетями    водоснабжения    и    водоотведения    земельных     участков,                  определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения                                       и водоотведения

6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии     с      действующим     законодательством    в    объем  финансовых               потребностей  на  реализацию    мероприятий     настоящей  программы включается весь комплекс   расходов,  связанных   с   проведением   мероприятий. К   таким       расходам относятся:                                                                                                                                     -  проектно-изыскательские работы;                                                                                                    - строительно-монтажные работы;                                                                                                          - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;                     - приобретение материалов и оборудования;                                                                                     - пусконаладочные работы;                                                                                                                   - расходы, не   относимые  на     стоимость      основных     средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);                                                                                                                                      - дополнительные   налоговые   платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.